## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet
Akce: |  | Dětská skupina "Hájenka" - objekt č.p.188 Holešov D.1.1.4 Technika prostředí staveb D.1.1.4.2 Zařízení zdravotně tech. instalací RTS 2024 20.09.2024
| Poznámka 1 | Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části
| Poznámka 2 | V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy a chráníčky.
| Poznámka 3 | Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.
| Poznámka 4 | Součástí dodávky a ocenění jsou nutné výkopy, sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění, obsyp pískem, zásyp vyhodným materiálem včetně hutnění.
| Poznámka 5 | Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou PROJEKTY STAVEB - C z e c h R e p u b l i c s . r . o . Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | DIL
1. | 130901113R00 | Bourání konstrukcí kamenných na MC ve vykopávkách | m3 | 2.1 | 0 | 0 | POL1_0
2. | PC | Bourání bet.podlahy vč.izolace pro kan.dopoje a následné zapravení do pův.stavu - ŽB deska a hydroizolace | m3 | 4.45 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 | m3 | 1.6 | 0 | 0
4. | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 26 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 1.2 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1.5 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 15.7 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 2 | 0 | 0 | POL1_0
9. | PC | Lože pod potrubí ze štěrkpísek 0 - 8 mm /vč.asf.cesty+dopojů/ - Upozorňujeme, že je třeba zásyp řádně hutnit, ať nehrozí následné propadnutí upraveného terénu!!! | m3 | 11 | 0 | 0
10. | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 5 | 0 | 0 | POL1_0
11. | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 55 | 0 | 0
12. | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 55 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | DIL
1. | PC | Dod+mont - Šachta plast.D 600 mm, dl.šach.roury do 1,50 m, dno KG D 160 mm, poklop litina 40 t /snížený poklop/ + ŽB podkl.deska 600/600/200mm | kus | 1 | 0 | 0
2. | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 8 | 0 | 0
3. | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 24 | 0 | 0
4. | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 9 | 0 | 0
5. | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 0 | POL1_0
6. | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 28 | 0 | 0 | POL1_0
7. | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 12 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 5 | 0 | 0
9. | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 15 | 0 | 0
10. | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | kus | 1 | 0 | 0
11. | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 18 | 0 | 0
12. | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 10 | 0 | 0
13. | 721225202R00 | Uzávěrka zápachová s nálevkou, DN 50 mm | kus | 4 | 0 | 0
14. | PC-dod+mont | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou - kloub - DN 50 s nerez mr.150/150 | kus | 1 | 0 | 0
15. | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj | m | 2 | 0 | 0
16. | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj | m | 40 | 0 | 0
17. | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, samolepicí spoj | m | 20 | 0 | 0
18. | PC | Dod+mont-Izolace návleková PE/PUR tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 2 | 0 | 0
19. | PC | Dod+mont-Izolace návleková PE/PUR tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 50-70 mm | m | 40 | 0 | 0
20. | PC | Dod+mont-Izolace návleková PE/PUR tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 100-125 mm | m | 20 | 0 | 0
21. | PC | Dod+mont-nástavce větracího DN100 s ochranou proti UV záření + ochr.límec | kus | 1 | 0 | 0
22. | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 94 | 0 | 0 | POL1_0
23. | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm | m | 9 | 0 | 0 | POL1_0
24. | 721140917R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
25. | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | DIL
1. | 722130233R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm | m | 6 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 722172411R00 | Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 133 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 722172412R00 | Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 42 | 0 | 0 | POL1_0
4. | 722172413R00 | Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 33 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj | m | 214 | 0 | 0 | POL1_0
6. | PC | Dodávka izolace - rozvody st.vody mimo topný zdroj z pěnového polyetylenu /dál PET/ tl. 10mm - rozvody teplé vody a CTV ve zdech – PPR D20 - PET tl.20mm, PPR D26 PET tl.25mm - rozvody teplé vody a CTV volně – PPR D26 - izolace z min.vlny s Al tl.25mm - rozvody teplé vody a CTV volně – PPR D32 - izolace z min.vlny s Al tl.40mm | m | 214 | 0 | 0
7. | 722190221R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
8. | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 34 | 0 | 0 | POL1_0
9. | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 7 | 0 | 0 | POL1_0
10. | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm | kus | 3 | 0 | 0 | POL1_0
11. | 722224111R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm | kus | 14 | 0 | 0 | POL1_0
12. | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 12 | 0 | 0 | POL1_0
13. | PC | Dod+mont-Vyvažovací ventil DN15 pro CTV | kus | 3 | 0 | 0
14. | PC | Dod+mont-Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit DN15 | kus | 2 | 0 | 0
15. | PC | Dod+mont-Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit DN20 | kus | 2 | 0 | 0
16. | PC | Dod+mont-Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit DN25 | kus | 10 | 0 | 0
17. | PC | Dod+mont-filtr PN10 DN15 | kus | 1 | 0 | 0
18. | PC | Dod+mont-filtr PN10 DN25 | kus | 1 | 0 | 0
19. | PC | Dod+mont-zp.ventil PN10 DN15 | kus | 1 | 0 | 0
20. | PC | Dod+mont-zp.ventil PN10 DN25 | kus | 2 | 0 | 0
21. | PC | Dod-Filtr se zp.proplachem do potrubí DN25 - SV s manometrem | kus | 1 | 0 | 0
22. | PC | Dod+mont-rohový ventil s vnějším závitem s vest.filtrem a ZV pro kuch.techn. - DN15 | kus | 3 | 0 | 0
23. | PC | Dod+mont-zamezovač zp.průtoku - ochr.jednotka DN25 s filtrem | soubor | 1 | 0 | 0
24. | 724231173R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm | soubor | 2 | 0 | 0
25. | 724231125R00 | Manometr D 100+MK | soubor | 2 | 0 | 0
26. | 722260923R00 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1" | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
27. | PC | Dod+mont - poj.ventil DN25 DUCO | kus | 1 | 0 | 0
28. | PC | Dod+mont - exp.nádoba s vakem 18l a dop.T-kusem | kus | 1 | 0 | 0
29. | PC | Dod+mont - čerpadlo typ Z pro cirk.TV 1,5m3 3m 230V s fr.měničema a termostatem | kus | 1 | 0 | 0
30. | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 214 | 0 | 0 | POL1_0
31. | 722254201RT3 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
32. | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
33. | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
34. | 722259994R00 | Revize nástěnného požárního hydrantu | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
35. | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | DIL
1. | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 6 | 0 | 0 | POL1_0
2. | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 6 | 0 | 0 | POL1_0
3. | PC-dod | Modul pro WC detske MŠ | soubor | 5 | 0 | 0 | POL1_0
4. | PC-dod | Modul pro WC | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
5. | PC-dod | Dod-KLOZET Klozet závěsný, provedení - barva bílá, hluboké splachování, 3/6l Sedátko klozetové s antibakteriální úpravou s poklopem zpomalovacím provedení - bílé Dvojité splachovací tlačítko Provedení - barva bílá, splachování nastavené na 2 různé objemy splachování | soubor | 1 | 0 | 0
6. | PC-dod | Dod-KLOZET dětský MŠ Klozet závěsný, provedení - barva bílá, hluboké splachování, 3/6l Sedátko klozetové s antibakteriální úpravou s poklopem zpomalovacím provedení - bílé Dvojité splachovací tlačítko Provedení - barva bílá, splachování nastavené na 2 různé objemy splachování | soubor | 5 | 0 | 0
7. | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 9 | 0 | 0 | POL1_0
8. | PC | Mont- záp.uzávěra DN40 | kus | 9 | 0 | 0
9. | PC | Dod-UMYVADLO Obchodní název: bílé glazované S přepadem, s otvorem pro baterii Umývadlový sifon, chrom | soubor | 4 | 0 | 0
10. | PC | Dod-UMYVADLO dětské MŠ Obchodní název: bílé glazované S přepadem, s otvorem pro baterii Umývadlový sifon, chrom | soubor | 5 | 0 | 0
11. | PC | Dod+montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové, včetně dlouhé páky | kus | 4 | 0 | 0 | POL1_0
12. | PC | Dod+montáž baterie pákové umyvadlové /s teplotním omezovačem/ stojánkové pro MŠ dle vyhl.160/2024 | kus | 5 | 0 | 0 | POL1_0
13. | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
14. | PC | Mont- záp.uzávěra DN50 | kus | 1 | 0 | 0
15. | PC | Dod+montáž sprch.vaničky 600/600mm s vest.sifonem DN50 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
16. | 725845811RT1 | Baterie termostatická sprchová nástěnná s teplotním omeovačem, bez příslušenství, standardní dle vyhl.160/2024 | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
17. | PC | Dod+montáž sprchové hlavy pro MŠ | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
18. | 725249106R00 | Montáž sprchových koutů ostatních typů | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
19. | PC | Mont- záp.uzávěra DN50 | kus | 1 | 0 | 0
20. | PC | Dod+montáž sprch.vaničky 1000/900mm s vest.sifonem DN50 | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
21. | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
22. | PC | Dod+montáž sprchové hlavy | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
23. | 725329101R00 | Montáž dřezů dvojitých | soubor | 1 | 0 | 0 | POL1_0
24. | PC | Mont- záp.uzávěra DN50 | kus | 1 | 0 | 0
25. | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
26. | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
27. | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
28. | PC | Dod výlevky diturvit s mříží | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
29. | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 | 0 | 0 | POL1_0
30. | 725980113R00 | Dvířka v rámu 300 x 300 mm | kus | 10 | 0 | 0 | POL1_0
31. | PC | Dod+mont- skříň hydrantová - tvar.stálá hadice DN25 dl.30m - Přetlak (hydrodynamický) = min. 0,2 MPa Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1 V souladu s čl. 6.1 ČSN 73 0873 hadicové systémy musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. | soubor | 1 | 0 | 0
32. | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | DIL
1. | PC-dod+mont | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 10 | 0 | 0
2. | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 60 | 0 | 0 | POL1_0
3. | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 30 | 0 | 0 | POL1_0
5. | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0.023 | 0 | POL1_0
Díl: |  | HZS |  |  |  | 0
1. | HZS | Zkoušky kanalizace | hod | 24 | 0 | 0
2. | HZS | Zkoušky vody | hod | 24 | 0 | 0
3. | PC | Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku | t | 1.5 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0