## Rekapitulace
Název | Materiál Celkem | Montáž Celkem
Základní náklady
Panely, střídač, konstrukce a příslušenství | 1780069.1842 | 384531.5502
Rozvaděče vč. příslušenství | 98775.7735 | 16359.0003
Montážní materiál | 212312.513 | 6101.7132
Práce a dodávky PSV | 0 | 320095.8739
Základní náklady celkem | 2091157.4707 | 727088.1375
Náklady celkem |  | 2818245.6083
Základ a hodnota DPH 21% | 2818245.6083 | 591831.5777
Náklady celkem s DPH |  | 3410077.186

## Výkaz-výměr
Akce : | FVE Bytový dům, holešov
Výkaz výměr
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž+HZS
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
Elektromateriál celkem
1 | Panely, střídač, konstrukce a příslušenství | [5 empty] | 1780069.1842 | 384531.5502
1.1 | Fotovoltaický střídač hybridní, asymetrický, 3x400V, 30kW, min. IP65 |  | ks | 3 | 82850.5261 | 4271.1992 | 248551.5783 | 12813.5977
1.2 | Bateriové úložiště 5,8 kWh, všetně BMS, příslušenství ke střídači |  | kompl | 6 | 47343.5171 | 3050.8566 | 284061.1026 | 18305.1396
1.3 | Fotovoltaický panel monokrystalický 530Wp |  | ks | 178 | 2436.7802 | 427.1257 | 433746.8719 | 76028.3685
1.4 | Zařízení pro bezpečné odpojení DC napětí FV stringu, optimizér 1:1, vč. Příslušenství |  | ks | 178 | 1149.6604 | 366.1028 | 204639.5498 | 65166.2969
1.5 | Konstrukce pro FVE panely
| Konstrukce pro panely na plochou střechu, set pro 1ks panelu 530Wp (dle střešní krytiny), vč. zátěží |  | ks | 98 | 1624.5201 | 671.1942 | 159202.9717 | 65777.031
| Konstrukce pro panely pro fasaádu, set pro 1ks panelu 530Wp |  | ks | 80 | 5623.3389 | 1830.514 | 449867.11 | 146441.1165
Pozn.: Výkaz konstrukce musí být definován dle použitého výrobce konstrukce.
2 | Rozvaděče vč. příslušenství | [5 empty] | 98775.7735 | 16359.0003
2.1 | Rozvaděč RAC – předběžná specifikace hlavních položek
| Odpínač třípólový, 3x160A |  | ks | 1 | 6498.0805 | 122.0343 | 6498.0805 | 122.0343
| Vypínací cívka k instalačnímu jističi, napěťová spoušť, 230V AC |  | ks | 2 | 1124.6678 | 61.0229 | 2249.3355 | 122.0457
| Jistič instalační, třípólový, 3x50A / B (10kA) |  | ks | 3 | 2249.3355 | 61.0229 | 6748.0066 | 183.0686
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 22x58mm, 3-pólový |  | ks | 1 | 1749.4832 | 610.1713 | 1749.4832 | 610.1713
| Přepěťová ochrana AC, Třída 1+2 |  | ks | 1 | 5898.2577 | 61.0229 | 5898.2577 | 61.0229
| Relé na DIN lištu, min. 1x NO/NC / 6A, cívka 230V AC, ochranný modul s diodou |  | ks | 1 | 749.7785 | 61.0229 | 749.7785 | 61.0229
| Jistič 6A/B/1 |  | ks | 2 | 199.9409 | 61.0229 | 399.8819 | 122.0457
| Pojistka válcová 100A |  | ks | 3 | 99.9705 | 61.0229 | 299.9114 | 183.0686
| Zdroj 230VAC / 24VDC / 2A |  | ks | 1 | 699.7933 | 61.0229 | 699.7933 | 61.0229
| Modul pro odpojení DC napětí (řídící jednotka vč. snímacího prvku) |  | ks | 1 | 6872.9697 | 610.1713 | 6872.9697 | 610.1713
| Rozvaděčová skříň modulová, nástěnná, min. IP44, rozměr 1200x600x300 |  | ks | 1 | 10746.8254 | 610.1713 | 10746.8254 | 610.1713
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, lišty, vývodky apod.) |  | kompl | 1 | 3748.8926 | 3050.8566 | 3748.8926 | 3050.8566
2.2 | Rozvaděče RDC – předběžná specifikace hlavních položek (RDC1 + RDC2)
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 2-pólový, pro FV systémy |  | ks | 12 | 174.9483 | 61.0229 | 2099.3798 | 732.2745
| Pojistka válcová 10x38, PF 16A gPV, 1000V |  | ks | 24 | 92.4704 | 18.308 | 2219.2893 | 439.3923
| Přepěťová ochrana DC, Třída 1+2, 12,5kA, 1000VDC |  | ks | 12 | 1749.4832 | 305.0914 | 20993.7985 | 3661.0968
| Rozvaděč nástěnný, plastový, modulový – 3x18modulů, min. IP44 |  | ks | 1 | 1999.4094 | 244.0685 | 1999.4094 | 244.0685
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, lišty, vývodky apod.) |  | kompl | 2 | 1874.4463 | 1220.3426 | 3748.8926 | 2440.6853
2.3 | Doplnění stávajících rozvaděčů
2.3.1 | Doplnění RH
| Jistič instalační 3x160A / B |  | ks | 1 | 9497.1945 | 427.1257 | 9497.1945 | 427.1257
| Vypínací cívka k instalačnímu jističi, napěťová spoušť, 230V AC |  | ks | 1 | 1999.4094 | 122.0343 | 1999.4094 | 122.0343
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, vývodky apod.) |  | kompl | 1 | 1999.4094 | 122.0343 | 1999.4094 | 122.0343
2.3.2 | Doplnění ER
| Jistič kompaktní jednopólový, In=2A / B |  | ks | 1 | 149.9557 | 61.0229 | 149.9557 | 61.0229
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 3-pólový |  | ks | 1 | 199.9409 | 61.0229 | 199.9409 | 61.0229
| Pojistka válcová 10x38, 2A gG |  | ks | 3 | 19.9964 | 18.308 | 59.9892 | 54.924
| Elektroměr s průběhovým měřením (SmartMeter) pro nepřímé měření (příslušenství střídače) |  | ks | 1 | 3498.9664 | 122.0343 | 3498.9664 | 122.0343
| Měřící transformátor proudu 250A / 5A 5VA TP1 |  | ks | 3 | 499.8523 | 122.0343 | 1499.557 | 366.1028
| Jistič instalační, třípólový, 3x2A / B (10kA) |  | ks | 1 | 149.9557 | 122.0343 | 149.9557 | 122.0343
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, lišty, vývodky apod.) |  | kompl | 1 | 999.7047 | 610.1713 | 999.7047 | 610.1713
| Úprava ER podle požadavků distributora (odstranění krytu elektroměru, apod.) |  | kompl | 1 | 999.7047 | 976.2741 | 999.7047 | 976.2741
3 | Montážní materiál | [5 empty] | 212312.513 | 6101.7132
3.1 | Kabely celoplastové + příslušenství
| Solární kabel pr. 6mm2 černý |  | m | 3500 | 24.9926 | 0 | 87474.1603 | 0
| Konektory MC4 – samec |  | ks | 100 | 84.9703 | 0 | 8497.0304 | 0
| Konektory MC4 – samice |  | ks | 100 | 84.9703 | 0 | 8497.0304 | 0
| Vodič 1x 6mm2 zelená/žlutá |  | m | 200 | 21.2483 | 0 | 4249.6638 | 0
| Vodič 1x 16mm2 zelená/žlutá |  | m | 130 | 51.2372 | 0 | 6660.8311 | 0
| Kabel CYKY-J 5x16mm2 |  | m | 40 | 243.678 | 0 | 9747.1207 | 0
| Kabel CYKY-J 4 x 95mm2 |  | m | 15 | 1224.6382 | 0 | 18369.5737 | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | m | 100 | 15.0002 | 0 | 1500.0165 | 0
| CHKE-V-J 3x1,5 |  | m | 50 | 34.9851 | 0 | 1749.2535 | 0
| FTP CAT6 |  | m | 80 | 15.0002 | 0 | 1200.0132 | 0
| Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál |  | kompl | 1 | 1874.4463 | 6101.7132 | 1874.4463 | 6101.7132
3.2 | Kabelové nosné systémy
| Žlab kabelový zinkovaný, venkovní, 62x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu |  | m | 50 | 434.8669 | 0 | 21743.3473 | 0
| Žlab kabelový zinkovaný, 125x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu |  | m | 40 | 611.0672 | 0 | 24442.6878 | 0
| Chránička kabelová, UV stabilní, DN32 |  | m | 150 | 54.9815 | 0 | 8247.2191 | 0
| Elektroinstalační lišta 100 x 40 mm, barva bílá |  | m | 30 | 268.6706 | 0 | 8060.1191 | 0
4 | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 | 320095.8739
| Montáž rozvaděčů |  | kompl | 2 | 0 | 1830.514 | 0 | 3661.0279
| Montáže a pokládka kabelů a kabelový tras, zapojení kabelů |  | hod | 240 | 0 | 512.5439 | 0 | 123010.5379
| Revize |  | kompl | 1 | 0 | 12203.4264 | 0 | 12203.4264
| Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení |  | kompl | 1 | 0 | 12203.4264 | 0 | 12203.4264
| Doprava a přesun (vč. jeřábu, montážní plošiny apod.) |  | kompl | 1 | 0 | 115932.5506 | 0 | 115932.5506
| Odvoz a likvidace odpadu |  | kompl | 1 | 0 | 6101.7132 | 0 | 6101.7132
| Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky |  | kompl | 1 | 0 | 6101.7132 | 0 | 6101.7132
| Zaškolení obsluhy |  | kompl | 1 | 0 | 4271.1992 | 0 | 4271.1992
| Nastavení střídačů, oživení, zprovoznění |  | kompl | 1 | 0 | 18305.1396 | 0 | 18305.1396
| Zajištění administrativy - smlouva o připojení, apod. |  | kompl | 1 | 0 | 18305.1396 | 0 | 18305.1396