## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům
Projekt | SO08 - Venkovní osvětlení - areálové
Investor | město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice
Kontroloval
Datum | 30.06.2024
Zpracovatel | projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654/17, 769 01 Holešov
CÚ | 2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 248081.6084
Montáž - práce |  | 134544.559
Mezisoučet 1 | 0 | 382626.1674
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 180972.3958
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 1809.724
Mezisoučet 2 | 0 | 565408.2871
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 565408.2871
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 18375.7693
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 18375.7693
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 583784.0565
Základ a hodnota DPH 21% | 583784.0565 | 122594.6519
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 706378.7083

## výkaz výměr
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Demontáže
1 | Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, výška 5,0/5,8m - odpojení, demontáž, odvoz, likvidace | ks | 5 | 0 | 0 | 3326.8437 | 16634.2187 | 3326.8437 | 16634.2187
2 | Svítidlo pro venkovní osvětlení - odpojení, demontáž, odvoz, likvidace | ks | 5 | 0 | 0 | 1663.4219 | 8317.1094 | 1663.4219 | 8317.1094
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 24951.3281 |  | 24951.3281
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ
3 | Osvětlovací stožár ocelový, dvoustupňový, bezpaticový, výška 5,0/5,8m, oboustranně žárově zinkovaný s otvorem na stožárovou svorkovnici | ks | 9 | 6133.8739 | 55204.8651 | 779.7319 | 7017.5868 | 6913.6058 | 62222.4519
4 | Ochranná manžeta | ks | 9 | 894.095 | 8046.8549 | 207.9277 | 1871.3496 | 1102.0227 | 9918.2045
SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
5 | 16 LED, 350mA, 2700K, 18,1W. Těleso svítidla je tvořeno hliníkovým odlitkem (vysokotlaké lití), je vybaveno plochým tvrzeným sklem. Dále je svítidlo vybaveno systémem EOS dodatečným systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti. Optický systém svítidla je tvořen účinnými LED čipy s kolimátory, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku.Regulace svítidla – regulace pomocí stmívání. Údržba – svítidlo je beznástrojově přístupné. Technické údaje - Jmenovité napětí: 170-305 V / 50 Hz Třída ochrany: II Krytí: IP 66 Nárazuvzdornost: IK 10 Hmotnost: 5,1kg Přepěťová ochrana: 6kV, na přání 10kV Montáž: Svítidlo je univerzální a je vybaveno pro montáž na stožár i výložník o průměru 60 mm. Uchycení nerezovými šrouby. Svítidlo lze naklápět v rozsahu +/- 15°. Svítidlo je standardně dodávané v odstínu 9023 dle vzorníku RAL. Všechna nově instalovaná LED svítidla budou z výroby osazeny integrovaným stmívačem, který dovoluje nastavení změny jasu ve zvoleném časovém rozsahu. - Zapnuto – 23 hodin – jas 100%- 23 hodin – 24 hodin – jas 85% - 24 hodin – 04 hodin – jas 70% - 04 hodin – 05 hodin – jas 85% - 05 hodin – Vypnuto – jas 0% | ks | 9 | 8940.8926 | 80468.0332 | 675.7623 | 6081.8604 | 9616.6548 | 86549.8936
[8 empty] | 0 | 0
6 | recyklační poplatek - svítidla | ks | 9 | 0 | 0 | 19.2383 | 173.145 | 19.2383 | 173.145
[8 empty] | 0 | 0
7 | Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 16mm s jedním pojistkovým nosičem, IP00/43, 2xL1, 2xL2, 2xL3, 2xN, 2xPE 2,5-16mm2 | ks | 9 | 1382.7166 | 12444.4491 | 155.9487 | 1403.538 | 1538.6652 | 13847.9871
8 | Rozváděč RVO rozpínací (RVO10.1/R2.2 - viz. výkres D.2-03) - samostatně stojící pilíř (400x600x240mm skřín + 400x1330x240mm sokl + základ), IP54/20, RAL 7035, lišty DIN, 12x jistič MCB6A/1 "C", 15x svorka RS50, zatěsnění vstupů | ks | 1 | 25523.1323 | 25523.1323 | 1559.4637 | 1559.4637 | 27082.596 | 27082.596
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
9 | CYKY-J 5x1.5 , volně stožárem mezi svítidlem a svorkovnicí | m | 70 | 20.1102 | 1407.7138 | 18.8253 | 1317.7743 | 38.9355 | 2725.4881
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
10 | CYKY-J 4x10 , pevně | m | 330 | 105.7822 | 34908.1126 | 18.8253 | 6212.3645 | 124.6075 | 41120.477
UKONČENÍ KABELŮ DO
11 | 4x10 mm2 | ks | 20 | 29.1156 | 582.3124 | 103.0289 | 2060.5782 | 132.1445 | 2642.8906
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
12 | do 2,5 mm2 | ks | 54 | 0 | 0 | 12.4814 | 673.9956 | 12.4814 | 673.9956
13 | do 10 mm2 | ks | 80 | 0 | 0 | 24.9513 | 1996.1062 | 24.9513 | 1996.1062
[8 empty] | 0 | 0
14 | Kabelová chránička ohebná,červená, uložení kabelů do země D63 | m | 290 | 28.0717 | 8140.7867 | 41.5855 | 12059.8086 | 69.6572 | 20200.5952
[8 empty] | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
15 | Drát 10 drát o 10mm(1,61kg/m), pevně | m | 300 | 29.1156 | 8734.6856 | 77.9743 | 23392.3003 | 107.09 | 32126.9859
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
16 | SS spojovací | ks | 40 | 15.5559 | 622.2345 | 73.225 | 2928.9991 | 88.7808 | 3551.2336
17 | SP připojovací | ks | 9 | 20.5576 | 185.0184 | 73.225 | 659.0248 | 93.7826 | 844.0432
MONTÁŽNÍ PRÁCE
18 | Tvarování mont.dílu | ks | 9 | 0 | 0 | 59.2637 | 533.3734 | 59.2637 | 533.3734
19 | Ochrana zemniče proti korozi | ks | 9 | 0 | 0 | 166.3422 | 1497.0797 | 166.3422 | 1497.0797
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
20 | Napojeni na stavajici rozvody | hod | 10 | 0 | 0 | 436.654 | 4366.5398 | 436.654 | 4366.5398
21 | Montážní plošina do 10m | hod | 14 | 0 | 0 | 1455.4941 | 20376.918 | 1455.4941 | 20376.918
22 | Vytýčení nových stožárů veřejného osvětlení | ks | 9 | 0 | 0 | 623.7832 | 5614.0488 | 623.7832 | 5614.0488
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
23 | Revizni technik | hod | 15 | 0 | 0 | 519.8251 | 7797.3761 | 519.8251 | 7797.3761
24 | Podružný materiál |  |  |  | 11813.4099 |  |  | 0 | 11813.4099
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 248081.6084 |  | 134544.559 |  | 382626.1674
[8 empty] | 0 | 0
Zemní práce
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR
ZÁKLAD
25 | Zemina třídy 3-4,ručně (9x základ 800x800x1000mm) | m3 | 5.8 | 0 | 0 | 1663.4219 | 9647.8469 | 1663.4219 | 9647.8469
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
26 | Do rostlé zeminy bez bednění (9x základ 800x800x1000mm) | m3 | 5.8 | 0 | 0 | 2703.0605 | 15677.7512 | 2703.0605 | 15677.7512
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
27 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 330 | 0 | 0 | 228.7262 | 75479.6604 | 228.7262 | 75479.6604
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
28 | Z prosáté zeminy, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 330 | 0 | 0 | 80.0507 | 26416.7454 | 80.0507 | 26416.7454
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
29 | Do šířky 20cm | m | 330 | 2.0764 | 685.2151 | 12.4814 | 4118.862 | 14.5578 | 4804.0771
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ
30 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 330 | 0 | 0 | 124.7566 | 41169.6914 | 124.7566 | 41169.6914
ODVOZ ZEMINY
31 | Do vzdálenosti 10 km | m3 | 22 | 0 | 0 | 353.4829 | 7776.6235 | 353.4829 | 7776.6235
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 685.2151 |  | 180287.1807 |  | 180972.3958