## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rozšíření centra pro seniory v Holešově - Bytový dům | [7 empty] | JKSO
| Název oddílu |  |  |  | D.1.4. - Technika prostředí staveb | [6 empty] | EČO
| Název části |  |  |  | D.1.4.c) - Vzduchotechnika | [6 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
| Projektant |  |  | Jaromír Přikryl, Fojtská 433, Hvozdná, 763 10
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | D.1.4.c)-011 |  | Jaromír Přikryl | [5 empty] | 06_2024
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 4% | 16135.5396
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 3% | 65974.2418
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 2199141.3923 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 403388.489 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 2602529.8813 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 82109.7813
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 2684639.6626
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH
Objednávatel | [9 empty] | 25 |  |  | DPH
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Zařízení č.1 - Větrání CHÚC typu "B" | 291224.1722 | 42652.4007 | 333876.5728 | 1167
2 | Zařízení č.2 - Větrání společenské místnosti a kanceláře | 211258.0188 | 39159.7211 | 250417.7399 | 522
3 | Zařízení č.3 - Větrání šatny a inspekční denní místnosti | 130763.2939 | 27350.8919 | 158114.1858 | 395
4 | Zařízení č.4 - Větrání rozvoden, NZ a FVE | 22302.3542 | 6520.7698 | 28823.124 | 91
5 | Zařízení č.5 - Větrání bytů 2.- 4.NP | 1528158.8623 | 287704.7054 | 1815863.5677 | 2394
6 | Zařízení č.6 - Kuchyňské recirkulační odsavače | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lešení | 5678.3144 | 0 | 5678.3144 | 1000
8 | Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži | 9756.3766 | 0 | 9756.3766 | 0
| Celkem vzduchotechnická zařízení a chlazení | 2199141.3923 | 403388.489 | 2602529.8813 | 5569
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ | 2199141.3923 | 403388.489 | 2602529.8813 | 5569
Celková rekapitulace
| Převod | 2199141.3923 | 403388.489 | 2602529.8813 | 5569
| Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. |  | 65974.2418 | 65974.2418
| Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt. |  | 16135.5396 | 16135.5396
| CELKEM: | 2199141.3923 | 485498.2703 | 2684639.6626 | 5569
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 2684639.6626

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Zařízení č.1 - Větrání CHÚC typu "B"
| 1.01 | Potrubní axiální ventilátor DN710 s kuličkovými ložisky s doživotní tukovou náplní s provozním rozsahem teplot -40°C až min. +40°C Vzduchový výkon V=13750m3/h / 250Pa El. příkon Ni=2.6kW / 230/400V / 6.4 / 3.7A | 1 | ks | 74497.3646 | 4415.6638 | 74497.3646 | 4415.6638 | 54 | 54
|  | Spojovací pružná manžeta DN710 | 2 | ks | 4774.9462 | 967.3783 | 9549.8924 | 1934.7566 | 8 | 16
|  | Konzoly pro uchycení ventilátoru DN710 | 1 | kpl | 8461.7209 | 1285.3639 | 8461.7209 | 1285.3639 | 5 | 5
|  | Protipříruba na potrubí DN710 | 2 | ks | 3511.2632 | 533.7616 | 7022.5263 | 1067.5231 | 4 | 8
| 1.02 | Protidešťová žaluzie pozink široké lamely 1250x1250 s rámem čistá průtočná plocha žaluzie min.65% | 1 | ks | 5301.4808 | 1006.6103 | 5301.4808 | 1006.6103 | 86 | 86
| 1.03 | Regulační klapka těsná 1250x1250 - ovládání servopohonem s pružinou dvoubodobé, min. moment 10Nm / 230V - klapku bez proudu otevírá | 1 | ks | 13318.2284 | 3371.8863 | 13318.2284 | 3371.8863 | 45 | 45
| 1.04 | Přívodní stěnová mřížka hliníková 1400x1250 jednořadá horizontální s hladkými lamelami rozteč lamel 20mm | 1 | ks | 6600.2662 | 2227.9641 | 6600.2662 | 2227.9641 | 55 | 55
| 1.05 | Přívodní stěnová mřížka hliníková 500x400 jednořadá horizontální s hladkými lamelami rozteč lamel 20mm | 1 | ks | 1066.4907 | 216.8084 | 1066.4907 | 216.8084 | 9 | 9
| 1.06 | Protidešťová žaluzie pozink široké lamely 1500x1000 s rámem čistá průtočná plocha žaluzie min.65% | 1 | ks | 5661.7957 | 1075.7825 | 5661.7957 | 1075.7825 | 84 | 84
| 1.07 | Mechanická přetlaková klapka 710x1000 v potrubním provedení s přesným nastavením tlaku 50Pa při průtoku vzduchu V=6875m3/h vč. ochranné mřížky na čele klapky (tlak lze měnit na místě instalace) | 2 | ks | 43875.8193 | 4443.5391 | 87751.6387 | 8887.0783 | 45 | 90
| 1.08 | Regulační klapka těsná 1500x1000 - ovládání servopohonem s pružinou dvoubodobé, min. moment 10Nm / 230V - klapku bez proudu otevírá | 1 | ks | 13212.9214 | 3345.0434 | 13212.9214 | 3345.0434 | 45 | 45
| 1.09 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 44 | m2 | 665.9114 | 295.2723 | 29300.1024 | 12991.9834 | 10 | 440
| 1.10 | Tepelná izolace minerální vatou proti kondenzaci min. tl. 60mm s Al laminací na kompletní zařízení v prostoru pod schodištěm | 42 | m2 | 657.6521 | 0 | 27621.3862 | 0 | 5 | 210
| 1.11 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 20 | kg | 92.9179 | 41.2968 | 1858.3574 | 825.9366 | 1 | 20
|  | Celkem |  |  |  |  | 291224.1722 | 42652.4007 |  | 1167
Zařízení č.2 - Větrání společenské místnosti a kanceláře
| 2.01 | Nástěnná rekuperační jednotka s diagonální protiproudým enthalpickým rekuperátorem, EC ventilátory, filtrací tř. min. G4, plynulým by-passem i pro chlazení v letním období, předehřívačem 2.4kW protimrazové ochrany rekuperátoru, dohřívačem 1.2kW, dvojitým pláštěm jednotky s izolací 30mm, izolovanými hrdly pro připojení vzduchovodů a inteligentním plně vybaveným systémem regulace s ovládáním pomocí dotykového displejenebo nebo pomocí chytrého zařízení a s možností BMS řízení Modbus nebo BACnet Vzduchový výkon přívod/odvod V=800/800m3/h - 200/200Pa El. příkon Ni=3.2kW / 400V / 10.3A (vč. el. předeheřevu a dohřevu) | 1 | kpl | 143017.0685 | 17282.7243 | 143017.0685 | 17282.7243 | 89 | 89
|  | Těsná regulační klapka DN250 ovládaná servopohonem 24V / 5Nm | 2 | ks | 1686.9756 | 341.7313 | 3373.9512 | 683.4626 | 1 | 7
|  | Sifon s kuličkou | 1 | ks | 683.4626 | 69.1722 | 683.4626 | 69.1722 | 1 | 1
|  | Spojovací manžety DN250 | 4 | ks | 144.5389 | 29.9402 | 578.1557 | 119.7608 | 2 | 8
| 2.02 | Nasávací protidešťová žaluzie hliníková 400x250 vč. rámu | 1 | ks | 1980.1831 | 301.4669 | 1980.1831 | 301.4669 | 4 | 4
| 2.03 | Výfuková protidešťová žaluzie hliníková 250x250 vč. rámu | 1 | ks | 1741.6939 | 265.3321 | 1741.6939 | 265.3321 | 2 | 2
|  | Přechod potrubí 250x250 - DN250 / 300 | 1 | ks | 371.6715 | 371.6715 | 371.6715 | 371.6715 | 2 | 2
| 2.04 | Tlumič hluku kompaktní do Spiro potrubí DN250 / 900 | 2 | ks | 2220.7371 | 337.6016 | 4441.4743 | 675.2032 | 15 | 30
| 2.05 | Tepelně izolovaná ohebná hygienická hadice DN250 / tl. izolace 50mm | 5 | bm | 570.9287 | 421.2277 | 2854.6435 | 2106.1384 | 15 | 75
| 2.06 | Přívodní vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 200m3/h vzduchu | 1 | ks | 862.0714 | 175.5115 | 862.0714 | 175.5115 | 1 | 1
|  | Plenum box přívodní horizontální pro anemostat s klapkou a děrovaným plechem s připojovacím hrdlem DN200 | 1 | ks | 931.2436 | 188.933 | 931.2436 | 188.933 | 2 | 2
| 2.07 | Přívodní vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x24 s bílými nastavitelnými lamelami pro 300m3/h vzduchu | 2 | ks | 1021.0642 | 207.5166 | 2042.1284 | 415.0332 | 1 | 2
|  | Plenum box přívodní horizontální pro anemostat s klapkou a děrovaným plechem s připojovacím hrdlem DN200 | 2 | ks | 1347.3091 | 273.5915 | 2694.6183 | 547.183 | 2 | 4
| 2.08 | Odsávací vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 200m3/h vzduchu | 1 | ks | 862.0714 | 175.5115 | 862.0714 | 175.5115 | 1 | 1
|  | Plenum box odsávací horizontální pro anemostat s klapkou a s připojovacím hrdlem DN200 | 1 | ks | 824.9042 | 167.2522 | 824.9042 | 167.2522 | 2 | 2
| 2.09 | Odsávací vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x24 s bílými nastavitelnými lamelami pro 300m3/h vzduchu | 2 | ks | 1021.0642 | 207.5166 | 2042.1284 | 415.0332 | 1 | 2
|  | Plenum box odsávací horizontální pro anemostat s klapkou a s připojovacím hrdlem DN200 | 2 | ks | 1152.1816 | 233.3271 | 2304.3632 | 466.6542 | 2 | 4
| 2.10 | Flexibilní tlumič s vysokým útlumem hluku DN200 / 1000 / tl.izolace 25mm | 6 | ks | 1193.4784 | 181.7061 | 7160.8707 | 1090.2364 | 2 | 12
| 2.11 | Kruhové Spiro potrubí DN 200 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 64 | bm | 346.8934 | 175.5115 | 22201.177 | 11232.7383 | 3 | 192
|  | Kruhové Spiro potrubí DN 250 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 3 | bm | 324.1801 | 164.1549 | 972.5404 | 492.4647 | 4 | 12
| 2.12 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 3 | m2 | 665.9114 | 295.2723 | 1997.7343 | 885.817 | 10 | 30
| 2.13 | Tepelná izolace potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí vč. klapek proti kondenzaci | 5 | m2 | 999.3833 | 0 | 4996.9167 | 0 | 3 | 15
| 2.14 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 25 | kg | 92.9179 | 41.2968 | 2322.9468 | 1032.4208 | 1 | 25
|  | Celkem |  |  |  |  | 211258.0188 | 39159.7211 |  | 522
Zařízení č.3 - Větrání šatny a inspekční denní místnosti
| 3.01 | Nástěnná rekuperační jednotka s diagonální protiproudým hliníkovým rekuperátorem, EC ventilátory, filtrací tř. min. G4, plynulým by-passem i pro chlazení v letním období, předehřívačem 1.6kW protimrazové ochrany rekuperátoru, dohřívačem 0.8kW, dvojitým pláštěm jednotky s izolací 30mm, izolovanými hrdly pro připojení vzduchovodů a inteligentním plně vybaveným systémem regulace s ovládáním pomocí dotykového displejenebo nebo pomocí chytrého zařízení a s možností BMS řízení Modbus nebo BACnet Vzduchový výkon přívod/odvod V=480/480m3/h - 200/200Pa El. příkon Ni=2.64kW / 230V / 11.3A (vč. el. předeheřevu a dohřevu) | 1 | kpl | 86462.1172 | 13679.5757 | 86462.1172 | 13679.5757 | 71 | 71
|  | Těsná regulační klapka DN200 ovládaná servopohonem 24V / 5Nm | 2 | ks | 1395.8329 | 282.8833 | 2791.6659 | 565.7666 | 3 | 6
|  | Sifon s kuličkou | 1 | ks | 683.4626 | 69.1722 | 683.4626 | 69.1722 | 1 | 1
|  | Spojovací manžeta DN200 | 4 | ks | 123.8905 | 25.8105 | 495.562 | 103.2421 | 1 | 4
| 3.02 | Nasávací/Výfuková protidešťová žaluzie hliníková 250x250 vč. rámu | 1 | ks | 1741.6939 | 265.3321 | 1741.6939 | 265.3321 | 4 | 4
|  | Přechod potrubí 250x250 - DN200 / 300 | 1 | ks | 371.6715 | 165.1873 | 371.6715 | 165.1873 | 2 | 2
| 3.03 | Tlumič hluku kompaktní do Spiro potrubí DN200 / 900 | 2 | ks | 1937.8538 | 294.2399 | 3875.7077 | 588.4799 | 15 | 30
| 3.04 | Tepelně izolovaná ohebná hygienická hadice DN200 / tl. izolace 50mm | 5 | bm | 442.9085 | 326.245 | 2214.5426 | 1631.2249 | 15 | 75
| 3.05 | Přívodní vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 230-250m3/h vzduchu | 2 | ks | 862.0714 | 175.5115 | 1724.1427 | 351.0231 | 1 | 2
|  | Plenum box přívodní horizontální pro anemostat s klapkou a děrovaným plechem s připojovacím hrdlem DN200 | 2 | ks | 931.2436 | 188.933 | 1862.4871 | 377.866 | 2 | 4
| 3.06 | Odsávací vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 250m3/h vzduchu | 1 | ks | 862.0714 | 175.5115 | 862.0714 | 175.5115 | 1 | 1
|  | Plenum box odsávací horizontální pro anemostat s klapkou a s připojovacím hrdlem DN200 | 1 | ks | 824.9042 | 167.2522 | 824.9042 | 167.2522 | 2 | 2
| 3.07 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN125 vč. upevňpvací zděře a kroužku | 3 | ks | 141.4417 | 36.1347 | 424.325 | 108.4042 | 1 | 3
| 3.08 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN160 vč. upevňpvací zděře a kroužku | 1 | ks | 207.5166 | 52.6535 | 207.5166 | 52.6535 | 1 | 1
| 3.09 | Ohebná hadice hliníková hygienická DN125 vč. Spojovací pásky | 3 | bm | 88.7882 | 66.0749 | 266.3646 | 198.2248 | 1 | 3
| 3.10 | Ohebná hadice hliníková hygienická DN160 vč. Spojovací pásky | 1 | bm | 110.469 | 81.5612 | 110.469 | 81.5612 | 1 | 1
| 3.11 | Flexibilní tlumič s vysokým útlumem hluku DN200 / 1000 / tl.izolace 25mm | 3 | ks | 1193.4784 | 181.7061 | 3580.4353 | 545.1182 | 2 | 6
| 3.12 | Dveřní mřížka plastová bílá 453x91 neprůhledná | 2 | ks | 799.0937 | 242.6189 | 1598.1874 | 485.2378 | 2 | 4
| 3.13 | Kruhové Spiro potrubí DN 125 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 5 | bm | 201.3221 | 102.2097 | 1006.6103 | 511.0483 | 3 | 15
|  | Kruhové Spiro potrubí DN 160 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 8 | bm | 263.2673 | 134.2147 | 2106.1384 | 1073.7176 | 3 | 24
|  | Kruhové Spiro potrubí DN 200 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 27 | bm | 346.8934 | 175.5115 | 9366.1215 | 4738.8115 | 3 | 81
| 3.14 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 2 | m2 | 665.9114 | 295.2723 | 1331.8228 | 590.5447 | 10 | 20
| 3.15 | Tepelná izolace potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí vč. klapek proti kondenzaci | 5 | m2 | 999.3833 | 0 | 4996.9167 | 0 | 3 | 15
| 3.16 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 20 | kg | 92.9179 | 41.2968 | 1858.3574 | 825.9366 | 1 | 20
|  | Celkem |  |  |  |  | 130763.2939 | 27350.8919 |  | 395
Zařízení č.4 - Větrání rozvoden, NZ a FVE
| 4.01 | Potrubní tříotáčkový nízkohlučný odsávací ventilátor DN160 s vektorovým hlukovým absorbérem, snadno vyjímatelnou motorovou jednotkou Vzduchový výkon ventilátoru V=230m3/h - 80Pa El. příkon Ni=53W / 230V / 0.22A | 2 | ks | 2979.5664 | 453.2327 | 5959.1329 | 906.4655 | 4 | 8
|  | Spojovací manžeta VBM 160 | 4 | ks | 109.4366 | 22.7133 | 437.7464 | 90.853 | 1 | 4
|  | Samočinná výfuková přetlaková žaluzie s klapkou DN160 | 2 | ks | 686.5598 | 139.3768 | 1373.1197 | 278.7536 | 1 | 2
| 4.02 | Nástěnný radiální ventilátor vel. 284x337 - DN100 tříotáčkový s nerezovou filtrační mřížkou a odnímatelným čelním panelem a zpětnou klapkou Vzduchový výkon ventilátoru V=230m3/h - 80Pa El. příkon Ni=53W / 230V / 0.22A | 1 | ks | 4527.1652 | 1250.2616 | 4527.1652 | 1250.2616 | 3 | 3
|  | Stěnová prostupka tepelně izolovaná DN100 / 500 | 1 | ks | 813.5476 | 360.3149 | 813.5476 | 360.3149 | 1 | 1
|  | Samočinná výfuková přetlaková žaluzie s klapkou DN100 | 1 | ks | 278.7536 | 103.2421 | 278.7536 | 103.2421 | 1 | 1
| 4.03 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN160 vč. upevňpvací zděře a kroužku | 4 | ks | 207.5166 | 52.6535 | 830.0663 | 210.6138 | 1 | 4
| 4.04 | Cartridgerová požární klapka DN160 / Odolnost EI60 vč. kontrolní a revizní manžety pro snadný přístup ke klapce | 1 | ks | 596.7392 | 156.928 | 596.7392 | 156.928 | 1 | 1
| 4.05 | Cartridgerová požární klapka DN200 / Odolnost EI60 vč. stěnové prostupky DN200 a krycí nerezové mřížky DN200 | 2 | kpl | 664.879 | 174.4791 | 1329.758 | 348.9582 | 1 | 2
| 4.06 | Ohebná hadice hliníková hygienická DN160 vč. Spojovací pásky | 4 | bm | 110.469 | 81.5612 | 441.8761 | 326.245 | 1 | 4
| 4.07 | Kruhové Spiro potrubí DN 160 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 17 | bm | 263.2673 | 134.2147 | 4475.5442 | 2281.65 | 3 | 51
| 4.08 | Tepelná izolace potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 15mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí vč. klapek proti kondenzaci | 1 | m2 | 774.3156 | 0 | 774.3156 | 0 | 5 | 5
| 4.09 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 5 | kg | 92.9179 | 41.2968 | 464.5894 | 206.4842 | 1 | 5
|  | Celkem |  |  |  |  | 22302.3542 | 6520.7698 |  | 91
Zařízení č.5 - Větrání bytů 2.- 4.NP
| 5.01 | Podstropní kompaktní rekuperační jednotka s diagonálním entalpickým rekuperátorem s plně horizontální instalací bez nutnosti náklonu jednotky s volitelnou orientací připojovacích hrdel DN160 a jednoduchou záměnou levého/pravého provedení s fixací přes silentbloky, EC ventilátory s dopředuzahnutými lopatkami, filtrací tř. min. G4, plynulým by-passem i pro chlazení v letním období, izolovanými hrdly pro připojení vzduchovodů a inteligentním plně vybaveným systémem regulace vč. bezdrátového inteligentního multifunkčního ovládání, s možností ovládání v aplikaci chytrého zařízení a BMS řízení pomocí Modbus nebo KNX Vzduchový výkon přívod/odvod max. V=150/150m3/h - 250Pa El. příkon Ni=60W / 230V | 21 | kpl | 49243.9917 | 8554.6388 | 1034123.8267 | 179647.4144 | 24 | 504
| 5.02 | Nasávací/Výfukový šikmý nástavec DN160 s ochranným pletivem proti ptákům a netopýrům | 14 | ks | 177.5764 | 27.8754 | 2486.0693 | 390.2551 | 1 | 14
| 5.03 | Cartridgerová požární klapka DN160 / Odolnost EI60 vč. propojovací tepelně izolované ohebné hadice DN160/500 tl.izolace 50mm | 42 | ks | 596.7392 | 156.928 | 25063.0474 | 6590.9744 | 1 | 42
| 5.04 | Rozdělovací box plochý s hlukotlumící izolací DN160 / 3xDN90 | 42 | ks | 2258.9367 | 571.9611 | 94875.3422 | 24022.3673 | 4 | 168
| 5.05 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN125 vč. boxu DN125 do podhledu pro připojení ohebného potrubí DN90 | 126 | ks | 703.0786 | 178.6088 | 88587.8995 | 22504.7087 | 1 | 126
| 5.06 | Flexibilní tlumič s vysokým útlumem hluku DN160 / 1000 / tl.izolace 25mm | 21 | ks | 995.2537 | 151.7659 | 20900.3268 | 3187.083 | 2 | 42
| 5.07 | Flexibilní PE antibakteriální potrubí pro rozvody v podhledech s hladkým vnitřním povrchem pro snadné čištění DN90/50m (vnitřní průměr min.75mm) | 13 | ks | 3321.2977 | 1345.2443 | 43176.8704 | 17488.176 | 15 | 195
|  | Příchytky s třmenem pro uchycení hadic DN90 | 200 | ks | 106.3393 | 38.1996 | 21267.8686 | 7639.9139 | 0.01 | 2
| 5.08 | Hlukotlumící ohebná hadice hliníková DN160 s vrstvou ekologickoé nedráždivé minerální vaty tl. 25mm (16kg/m3) a s parozábranou ze zpevněného Al laminátu | 38 | bm | 140.4092 | 56.7831 | 5335.5507 | 2157.7595 | 1 | 38
| 5.09 | Kruhové Spiro potrubí DN 160 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 160 | bm | 263.2673 | 134.2147 | 42122.7688 | 21474.3527 | 3 | 480
| 5.10 | Tepelná izolace stupaček potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí proti kondenzaci | 100 | m2 | 999.3833 | 0 | 99938.3338 | 0 | 5 | 500
| 5.11 | Tepelná izolace potrubí na střeše samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s oplechováním na nasávací a výfukové potrubí proti kondenzaci | 44 | m2 | 1009.7075 | 0 | 44427.132 | 0 | 5 | 220
| 5.12 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 63 | kg | 92.9179 | 41.2968 | 5853.826 | 2601.7004 | 1 | 63
|  | Celkem |  |  |  |  | 1528158.8623 | 287704.7054 |  | 2394
Zařízení č.6 - Kuchyňské recirkulační odsavače
| 6.01 | Recirkulační digestoře jsou součástí dodávky kuchyňských linek | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Lešení
|  | Lešení lehké pracovní vč. Podlahy nebo plošina | 100 | m2 | 56.7831 | 0 | 5678.3144 | 0 | 10 | 1000
|  | Celkem |  |  |  |  | 5678.3144 | 0 |  | 1000
Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži
|  | HODINOVÁ ZŮČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLÉ NENADÁLÝMI SITUACEMI A ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI | 21 | hod | 464.5894 | 0 | 9756.3766 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 9756.3766 | 0 |  | 0