## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rozšíření centra pro seniory - bytový dům
Projekt | D1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Investor | město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Tomáš Lutonský, Chelčického 826, 763 02 Malenovice
Kontroloval
Datum | 30.06.2024
Zpracovatel | Projekce Lochman s.r.o. Masarykova 654, 769 01 Holešov
CÚ | 2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Výkaz výměr
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
| Rozváděč RBxx | [8 empty] | 0
1 | 32/3 Páčkový spínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč zapuštěný IP30/IP20, tř. ochr.I, 36 mod, 334x620x110mm, třířadý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí typ T2, 350/4 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 40-4-030A Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 10B-1 Jistič MCB | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 1000-10C Propojovací lišta | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozváděč RBxx - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RH
9 | Skříňová rozvodnice oceloplechová, volně stojící 2000+100x800x300mm, IP40/20, zámek, lišty DIN, kryty s výřezem, vývodky, schránka na dokumentaci, tříbodový pant | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Vypínač 3x160A výkonový s vypínací cívkou | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Vypínač na lištu DIN 3x63A s vypínací cívkou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ T1+T2 (B+C), 4.polový, 25kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Pojistkový odpínač 1polový + pojistka gG 4A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Pojistkový odpínač 3polový + 3xpojistka 125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘIPOJNICE Cu
15 | Cu 25x5, 250A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15a | MTP 200/5 necejchovaný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 25B-3 Jistič MCB - jističe byty | Ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Elektoměr odpočtový, na lištu DIN, 3f. do 40A, jednosazbový, s možností dálkového odečtu Mbus | Ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17b | Elektoměr nepřímý Smartmetr (pro FVE) 3f, MTP200A, Mbus | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 6B-1 Jistič MCB | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 10B-1 Jistič MCB | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 16B-1 Jistič MCB | Ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 16B-3 Jistič MCB | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 63B-3 Jistič MCB - nabíječky aut | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 25-4-030A Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 40-4-030A Proudový chránič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
27 | impulzní relé 16A/230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
28 | svorky RVa6 | Ks | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | svorky RSA10 | Ks | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | svorky RSA16 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Kabelové vývodky plastové 13,5 - 36mm | Ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 1000-10C Propojovací lišta | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozváděč RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Náhradní zdroj UPS - požární
33 | Výkonová jednotka UPFD 413-210V-045, 21 kW/400V, spotřeby 230V, složená ze 3 skříní (1× výkonová jednotka + 1× externí bat. modul + 1× nástěnná skříň UPFD-RPO s požární odolností EI60), doba zálohy 45 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, sériovou detekcí chyb, výpisem historie závad, frekvenční řízení motorů, síťová a motorová tlumivka, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat Doplňující technická data: Výkon UPFD: - výstupy pro motorickou zátěž /400 VAC, výstupy pro napájení (rolet, klapek, …) /230 VAC, Vstupní jištění: - 3× 50 A (jištěno uvnitř skříně UPFD), Vstupní svorky: - Napájení UPFD, Total stop, bezpotenciálový kontakt, Povel chod z EPS/LDP, bezpotenciálový kontakt (UPFD-RPO),Výstupy svorky: 1. Evakuační výtah 16,5 kW/400V (může být s rekuperací) , Ventilátor CHÚC 2,6 kW/400V, Výstupy pro napájení (rolet, klapek, …) /230V, Napěťové cívky CS, TS | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou (přes email nebo tel.), složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti (předpokladem je bezbariérová trasa), připojení UPFD na připravenou silovou kabeláž a připojení UPFD-RPO na připravenou kabeláž ke koncovým zařízením, uvedení do provozu, provozní zkouška, dokumentace, zaškolení | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Náhradní zdroj UPS - požární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky
35 | Rozváděč RBxx | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Rozváděč RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Náhradní zdroj UPS - požární | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
Svítidla
38 | A - Svítidlo průmyslové LED,přisazené,1x40W,4000K, 1577x86x95mm,IP65,4830lm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | B - Zapuštěné svítidlo LEDpanel, 40W, 4000K, 600x600mm, IP20, MIKROPRIZMATICKÝ DIFUZÉR, PRO OMEZENÍ OSLNĚNÍ UGR<19 | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | C - Zapuštěné svítidlo LED kruhové, 18W, 4000K, 225x25mm, 0,5kg, IP20, barva bílá | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | C1 - Přisazené svítidlo LED kruhové, 18W, 4000K, 278x49mm, 0,9kg, IP54, barva bílá, polykarbonát | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | LED pásek, dělitelný po 2cm, 24V, IP20, 300diod / m, 3000K, 1900lm/m + Al-lišty, kryty, koncovky | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | napájecí zdroj 230V-24V/8,5A/200W, IP67, 247x69x39mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | N - Svítidlo led nouzové 1x12W, vlastní zdroj, vyznačení směru úniku, IP43, doba nezávislosti 1hodina, stropní/nástěnná/zapuštěná montáž | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | NH - Svítidlo led nouzové na osvětlení požárních hydrantů, doba nezávislosti 1hodina, nástěnná montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | ekologická likvidace svítidel | ks | 143 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Koncové prvky
47 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6 (do hořlavých podkladů) - komplet | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů) - komplet | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Přístroj přepínače serioveho (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů) - komplet | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7 (do hořlavých podkladů) - komplet | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Přístroj přepínače seriovo-střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6+1 (do hořlavých podkladů) - komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Přístroj ovládače tlačítkového (bezšroubové svorky); řazení 0/1N (do hořlavých podkladů) - komplet | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Přístroj ovladače žaluziového (bezšroubové svorky); řazení 1+1 s blokováním, (do hořlavých podkladů) - komplet (strojek, rámeček, klapka) | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
54 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet | ks | 268 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; vytočená horní dutinab. bílá - komplet | ks | 123 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP44
56 | Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1);; b. bílá (do hořlavých podkladů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44
57 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; zapuštěná b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
58 | Zásuvka 400V/16A, IP44, nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
59 | Časové relé do krabice | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Čidlo pohybové, přítomnostní, nástěnné, 180st. dosah 10m, vnitřní, spínání LED svítidel | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
61 | Bezpečnostní tlačítko požární, ve skříňce, se sklem CENTRAL STOP, TOTAL STOP, TOTAL STOP FVE | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Termostat prostorový s rozsahem 5-40st. - spínání malých ventilátorů VZT | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Krabice, trubky, svorky
63 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
65 | 273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 273-103 8x1-2,5mm2 | ks | 690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
70 | 1416E MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 1436E MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | kabelové úchyty - "uši" | ks | 950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 50/50 drátěný žlab kabelový vč. držáků, spojek | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 200/50 drátěný žlab kabelový vč. držáků, spojek | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 300/100 drátěný žlab kabelový vč. držáků, spojek | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Požární rozvody
76 | Žlab DZ 100x50mm, včetně šroubů a rozpěrek, rozpětí podpěr 1,0m | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | Úchyty pro vedení jednotlivých kabelů do průměru 5x1,5 , funkční schopnost vč. vrutů a kotev | ks | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | Odlehčovač tahu u kabelových stoupacích tras s funkční schopností při požáru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
79 | CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
81 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 430 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | CYKY-J 4x95, RE-RH | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
86 | N2XH-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 7750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | N2XH-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 11660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | N2XH-J 5x1,5 mm2 , pevně | m | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | N2XH-J 5x6 mm2 , pevně - přívody do bytů | m | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | N2XH-J 5x4 mm2 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | N2XH-J 5x16 mm2 , pevně - napojení UPS | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
92 | 1-CHKE-V-J 3x1.5 , pevně - tlačítka CS,TS | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 1-CHKE-V-J 5x2.5 , pevně - ventilátor, klapky | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 1-CHKE-V-J 5x10 , pevně - evakuační výtah přívod | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | KSK 100_PO oranžova, spojovací krabice 1,5-6mm2,Cu, 5-ti polova s funkční schopností při požáru | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
96 | H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | H07V-K 16 mm2 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
98 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | HOP - hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Ochrana před bleskem
101 | HVI Vodič HVI long D23mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | Jímací stožár pro vodič HVI s třínohým stativem do výšky 6m vč. připojovací desky pro HVI vodiče - komplet | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | Podpěra pro HVI vodič20/23mm na ploché střechy | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | připojovací svorka PA | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
106 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | FeZn drát ø 10mm(0,95kg/m), pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | AlMgSi drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | AlMgSi drát ø 8mm - izolovaný (0,20kg/m), pevně | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
110 | SR 3b svorka páska-drát | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | SR 2a svorka páska-páska M6 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | SU univerzální | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | SS spojovací | ks | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | SZa zkušební | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | Podpěry PV21 na ploché střechy | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | Podpěry PV01 do fasády | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | Jímací tyč s podstavecem 2m, vč. svorek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | Ochranný úhelník 1,7m + 2x držák ochranného úhelníku | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
119 | Štítek pro označení svodu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | Tvarování mont.dílu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
121 | Do 2,5 mm2 | ks | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | Do 10 mm2 | ks | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
123 | do 2,5 mm2 | ks | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, zapuštěných, hmotnosti
124 | do 20 kg | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | do 200 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
126 | 50x50x50 mm | ks | 660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | 100x100x50 mm | ks | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
128 | Sire 70 mm | m | 560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | Sire 100 mm | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
130 | Sire do 150 mm | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ UCPÁVKY
131 | akrylátový protipožární tmel - kbelík 10l - aplikace certifikovanou firmou, součástí dodávky je označení ucpávky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
132 | Zapojení zařízení jiných profesí | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
134 | S ostatnimi profesemi | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | S investorem, architektem | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
136 | Revizni technik | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0