## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům
Projekt | SO08 - Venkovní osvětlení - areálové
Investor | město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice
Kontroloval
Datum | 30.06.2024
Zpracovatel | projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654/17, 769 01 Holešov
CÚ | 2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## výkaz výměr
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Demontáže
1 | Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, výška 5,0/5,8m - odpojení, demontáž, odvoz, likvidace | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Svítidlo pro venkovní osvětlení - odpojení, demontáž, odvoz, likvidace | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ
3 | Osvětlovací stožár ocelový, dvoustupňový, bezpaticový, výška 5,0/5,8m, oboustranně žárově zinkovaný s otvorem na stožárovou svorkovnici | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Ochranná manžeta | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
5 | 16 LED, 350mA, 2700K, 18,1W. Těleso svítidla je tvořeno hliníkovým odlitkem (vysokotlaké lití), je vybaveno plochým tvrzeným sklem. Dále je svítidlo vybaveno systémem EOS dodatečným systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti. Optický systém svítidla je tvořen účinnými LED čipy s kolimátory, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku.Regulace svítidla – regulace pomocí stmívání. Údržba – svítidlo je beznástrojově přístupné. Technické údaje - Jmenovité napětí: 170-305 V / 50 Hz Třída ochrany: II Krytí: IP 66 Nárazuvzdornost: IK 10 Hmotnost: 5,1kg Přepěťová ochrana: 6kV, na přání 10kV Montáž: Svítidlo je univerzální a je vybaveno pro montáž na stožár i výložník o průměru 60 mm. Uchycení nerezovými šrouby. Svítidlo lze naklápět v rozsahu +/- 15°. Svítidlo je standardně dodávané v odstínu 9023 dle vzorníku RAL. Všechna nově instalovaná LED svítidla budou z výroby osazeny integrovaným stmívačem, který dovoluje nastavení změny jasu ve zvoleném časovém rozsahu. - Zapnuto – 23 hodin – jas 100%- 23 hodin – 24 hodin – jas 85% - 24 hodin – 04 hodin – jas 70% - 04 hodin – 05 hodin – jas 85% - 05 hodin – Vypnuto – jas 0% | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
6 | recyklační poplatek - svítidla | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
7 | Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 16mm s jedním pojistkovým nosičem, IP00/43, 2xL1, 2xL2, 2xL3, 2xN, 2xPE 2,5-16mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rozváděč RVO rozpínací (RVO10.1/R2.2 - viz. výkres D.2-03) - samostatně stojící pilíř (400x600x240mm skřín + 400x1330x240mm sokl + základ), IP54/20, RAL 7035, lišty DIN, 12x jistič MCB6A/1 "C", 15x svorka RS50, zatěsnění vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
9 | CYKY-J 5x1.5 , volně stožárem mezi svítidlem a svorkovnicí | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
10 | CYKY-J 4x10 , pevně | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
11 | 4x10 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
12 | do 2,5 mm2 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | do 10 mm2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
14 | Kabelová chránička ohebná,červená, uložení kabelů do země D63 | m | 290 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
15 | Drát 10 drát o 10mm(1,61kg/m), pevně | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
16 | SS spojovací | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | SP připojovací | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
18 | Tvarování mont.dílu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Ochrana zemniče proti korozi | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
20 | Napojeni na stavajici rozvody | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Montážní plošina do 10m | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Vytýčení nových stožárů veřejného osvětlení | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
23 | Revizni technik | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zemní práce
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR
ZÁKLAD
25 | Zemina třídy 3-4,ručně (9x základ 800x800x1000mm) | m3 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
26 | Do rostlé zeminy bez bednění (9x základ 800x800x1000mm) | m3 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
27 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
28 | Z prosáté zeminy, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
29 | Do šířky 20cm | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ
30 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
31 | Do vzdálenosti 10 km | m3 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0