## Rekapitulace_rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
ČÁST A-ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
713 | Izolace tepelné |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  | 0
733 | Potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
HZS-HLAVNÍ ZŮČTOVACÍ SAZBA
Hzs | Hlavní zůčtovací stavba |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0
Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak -dilatační páska a separační fólie v rozpočtu stavebním -výkopové práce pro venkovní potrubí jsou součástí ZTI -ohřívač teplé vody je součástí rozpočtu ZTI -software s PC pro zpracování dat měřičů tepla je součástí rozpočtu ZTI

## Rozpočet
Číslo |  |  | Měrná | Množství |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |  | Výměry z výkresu č.
položky | Název položky | Cenová soustava URS | jednotka | Dle projektanta | Dle dodavatele | Dle projektanta | Dle dodavatele | Dle projektanta | Dle dodavatele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
713-IZOLACE TEPELNÉ
Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích
NC | vn.pr 18/tl.20 |  | m | 180 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | vn.pr 28/tl.25 |  | m | 580 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | vn.pr 35/tl.25 |  | m | 170 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
Potrubní tepelná izolace z minerální vaty s AL folií, přilepenými v příčných a podélných spojích
NC | vn.pr 42/tl.30 |  | m | 50 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | vn.pr 54/tl.40 |  | m | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | vn.pr 63/tl.50 |  | m | 150 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Montáž tepelné izolace |  | m | 1140 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 1.39 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 713 celkem | [6 empty] | 0
732 STROJOVNY
732331618 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l | URS 2024/I | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
732331779 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 5/4" k měření tlaku | URS 2024/I | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | NOVÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK V ROZSAHU 0-100% M=2,5m3/H, H=9m v.sl. PŘIPOJOVACÍ ZÁVITT G 2", PN10, 230V/MAX. 171W |  | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Montáž čerpadla oběhového , závit G 2" |  | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511082 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry tříokruhový | URS 2024/I | ks | 23 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511084 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pětiokruhový | URS 2024/I | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511087 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový | URS 2024/I | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511122 | Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 2-6 okruhy | URS 2024/I | ks | 21 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511105 | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy | URS 2024/I | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
732199100 | Montáž orientačních štítků | URS 2024/I | ks | 100 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Dodávka orientačních štítků |  | ks | 100 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.87 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 732 celkem | [6 empty] | 0
733-POTRUBÍ
733322301 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm | URS 2024/I | m | 180 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733322303 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,25 mm | URS 2024/I | m | 580 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733322304 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3 mm | URS 2024/I | m | 170 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733322305 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x4 mm | URS 2024/I | m | 50 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733322306 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,5 mm | URS 2024/I | m | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733322307 | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 63x6 mm | URS 2024/I | m | 140 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm-pro podlahové smyčky |  | m | 5768 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Montáž podlahových smyček |  | hod | 240 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733324307 | Příplatek k potrubí plastovému za potrubí spojované lisováním v kotelnách nebo strojovnách D 63x4,5 | URS 2024/I | m | 40 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | URS 2024/I | m | 580 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | URS 2024/I | m | 170 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | URS 2024/I | m | 50 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | URS 2024/I | m | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | URS 2024/I | m | 140 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek d16 |  | ks | 44 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek d25 |  | ks | 48 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek d32 |  | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | URS 2024/I | m | 6528 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 | URS 2024/I | m | 220 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733391103 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 50x4,6 do 75x6,8 | URS 2024/I | m | 150 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733111116 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | URS 2024/I | m | 3 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 57x2,9 mm | URS 2024/I | m | 10 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Nátěr základní ocelového potrubí do pr. 100 mm |  | m | 13 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Nátěr emailový ocelového potrubí do pr.100mm-2x |  | m | 3 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelového do D 76 | URS 2024/I | m | 13 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Vysazení odbočky DN 50-navaření na stávající ocelový rozdělovač/sběrač |  | kpl | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | TEPLOVODNÍ POTRUBÍ-MAX. 6BAR/95°C -PŘEDIZOLOVANÉ ZDVOJENÉ POTRUBÍ -IZOLAČNÍ PĚNA PEX+POUZDRO Z HDPE -d63/d63/200 -TOPNÁ VODA DN 50 -PR. PLÁŠTĚ VENKOVNÍ 200mm |  | m | 25 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Montáž předizolovaného potrubí |  | m | 25 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Stěnová průchodka pr. 250mm, odopná proti vlhkosti, bez odolnosti proti tlakové vodě, D+M |  | kpl | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Chránič prostupou vody do objektu z trub KG, DN 300, L=1m |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 733 celkem | [6 empty] | 0
734-ARMATURY
734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | URS 2024/I | ks | 16 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | URS 2024/I | ks | 14 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | URS 2024/I | ks | 21 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
Šroubení topenářské přímé PN 16 do 120°C
734261234 | G 3/4" | URS 2024/I | ks | 45 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734261235 | G 1" | URS 2024/I | ks | 8 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734261236 | G 5/4" | URS 2024/I | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734261238 | G 2" | URS 2024/I | ks | 20 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
Kohout kulový přímý, PN 42 do 185°C vnitřní závit
734292713 | DN 15 | URS 2024/I | ks | 16 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734292714 | DN 20 | URS 2024/I | ks | 21 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734292715 | DN 25 | URS 2024/I | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734292716 | DN 32 | URS 2024/I | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734292718 | DN 50 | URS 2024/I | ks | 11 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
Ventil závitový zpětný přímý, PN 16 do 110°C
734242417 | DN 50 | URS 2024/I | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734291263 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | URS 2024/I | ks | 21 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734291265 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | URS 2024/I | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734291267 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | URS 2024/I | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení pr. 63 mm, délka stonku 50 mm | URS 2024/I | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem, zadní připojení 0-6 bar, pr. 50 mm | URS 2024/I | ks | 3 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Manometrový kohout zkušební M 20x1,5, 3-cestný |  | ks | 3 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
734295023 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem | URS 2024/I | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | H-ŠROUBENÍ OTOPNÝCH TĚLES KOUPELNOVÝCH SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM,S PŘEDNASTAVENÍM ROHOVÉ |  | ks | 22 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové |  | ks | 22 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Demontáž a zpětná montáž stávajícího 3-cestného závito. Ventilu do G 2", seropohon |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | TL. NEZÁVISLÝ VENTIL DN 15, ZÁVIT G3/4"-(ROZSAH 100-575 l/h), D+M |  | ks | 24 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | TL. NEZÁVISLÝ VENTIL DN 20, ZÁVIT G1" (ROZSAH 220-1330 l/h), D+M |  | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
| Termopohon On/Off |  | ks | 21 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Prostorový termostat, s týdenním časovým+propojení s termopohonem, kabeláž, D+M |  | kpl | 21 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | čidlo teploty do nepřímotopného zásobníku, kapilára 3,0m, dopojení na stávající vývod MaR |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Plastové sponky pro uchycení topných smyček |  | ks | 3500 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511063 | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | URS 2024/I | m | 300 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735511137 | Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač | URS 2024/I | ks | 180 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | protipožární prostup stěnou, stropem pro plastové potrubí do pr. 16 cm, D+M |  | ks | 28 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Ultrazvukový měřič tepla, DN15, qN=0,6+kulový uzávěr s jímkou, dálkový odečet M-Bus |  | ks | 21 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Ultrazvukový měřič tepla, DN15, qN=1,5+kulový uzávěr s jímkou, dálkový odečet M-Bus |  | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Ultrazvukový měřič tepla, DN20, qN=2,5, komunikace RS 232 |  | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Ultrazvukový měřič tepla, DN25, qN=6,0, komunikace RS 232 |  | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Mosazná jímka pro čidlo teploty |  | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Napájecí modul |  | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Modul Modbus |  | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Vložení modulu do měřiče tepla |  | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Parametrizace nastavení primární adresy u osazeného modulu |  | ks | 24 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | mezikus DN 15, l=110mm |  | ks | 22 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Montáž měřičů tepla |  | ks | 24 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 734 celkem | [6 empty] | 0
735-Otopná tělesa
NC | ocelové těleso trubkové 1800/600 |  | ks | 22 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
735169112 | Montáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami přes 1800 do 2520 mm | URS 2024/I | ks | 22 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | el. topná tyč koupelnového žebříku |  | ks | 22 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 1.31 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 735 celkem | [6 empty] | 0
767-KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
NC | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se stávající z nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky ke stavební konstrukci |  | kg | 800 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN do 50 mm | URS 2024/I | kg | 800 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | URS 2024/I | % | 0.28 |  | 0 |  | 0 |  | D.1.4.2
| 767 celkem | [6 empty] | 0
HZS-Hlavní zůčtovací stavba
NC | Stavební přípomoci, sekání drážek, vrtání, zapravení |  | hod | 100 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Napuštění, odvzdušnění systému, proplach systému vodou, odvzdušnění, pozvolné napuštění přes změkčovací filtr centrální kotelny Tepleného hospodářství Holešov, předpoklad doby napouštění 48 h, objem 1,5m3 |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Nový rozvaděč skříně MaR, cca 600/1000, pověšený na zeď |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Dopojení nových oběhových čerpadel, cirkulačních čerpadel a 3-cestného směšovacího ventilu na stávající systém řízení plynové kotelny |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
NC | Topná zkouška, 24 hod, dilatační zkouška |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | D.1.4.2
| HZS celkem | [6 empty] | 0