## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rozšíření centra pro seniory v Holešově - Bytový dům | [7 empty] | JKSO
| Název oddílu |  |  |  | D.1.4. - Technika prostředí staveb | [6 empty] | EČO
| Název části |  |  |  | D.1.4.c) - Vzduchotechnika | [6 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
| Projektant |  |  | Jaromír Přikryl, Fojtská 433, Hvozdná, 763 10
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | D.1.4.c)-011 |  | Jaromír Přikryl | [5 empty] | 06_2024
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 4% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 3% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH
Objednávatel | [9 empty] | 25 |  |  | DPH
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Zařízení č.1 - Větrání CHÚC typu "B" | 0 | 0 | 0 | 1167
2 | Zařízení č.2 - Větrání společenské místnosti a kanceláře | 0 | 0 | 0 | 522
3 | Zařízení č.3 - Větrání šatny a inspekční denní místnosti | 0 | 0 | 0 | 395
4 | Zařízení č.4 - Větrání rozvoden, NZ a FVE | 0 | 0 | 0 | 91
5 | Zařízení č.5 - Větrání bytů 2.- 4.NP | 0 | 0 | 0 | 2394
6 | Zařízení č.6 - Kuchyňské recirkulační odsavače | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lešení | 0 | 0 | 0 | 1000
8 | Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnická zařízení a chlazení | 0 | 0 | 0 | 5569
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ | 0 | 0 | 0 | 5569
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 5569
| Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. |  | 0 | 0
| Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt. |  | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 5569
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Zařízení č.1 - Větrání CHÚC typu "B"
| 1.01 | Potrubní axiální ventilátor DN710 s kuličkovými ložisky s doživotní tukovou náplní s provozním rozsahem teplot -40°C až min. +40°C Vzduchový výkon V=13750m3/h / 250Pa El. příkon Ni=2.6kW / 230/400V / 6.4 / 3.7A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
|  | Spojovací pružná manžeta DN710 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
|  | Konzoly pro uchycení ventilátoru DN710 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
|  | Protipříruba na potrubí DN710 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
| 1.02 | Protidešťová žaluzie pozink široké lamely 1250x1250 s rámem čistá průtočná plocha žaluzie min.65% | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86
| 1.03 | Regulační klapka těsná 1250x1250 - ovládání servopohonem s pružinou dvoubodobé, min. moment 10Nm / 230V - klapku bez proudu otevírá | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
| 1.04 | Přívodní stěnová mřížka hliníková 1400x1250 jednořadá horizontální s hladkými lamelami rozteč lamel 20mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55
| 1.05 | Přívodní stěnová mřížka hliníková 500x400 jednořadá horizontální s hladkými lamelami rozteč lamel 20mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
| 1.06 | Protidešťová žaluzie pozink široké lamely 1500x1000 s rámem čistá průtočná plocha žaluzie min.65% | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84
| 1.07 | Mechanická přetlaková klapka 710x1000 v potrubním provedení s přesným nastavením tlaku 50Pa při průtoku vzduchu V=6875m3/h vč. ochranné mřížky na čele klapky (tlak lze měnit na místě instalace) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90
| 1.08 | Regulační klapka těsná 1500x1000 - ovládání servopohonem s pružinou dvoubodobé, min. moment 10Nm / 230V - klapku bez proudu otevírá | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
| 1.09 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 440
| 1.10 | Tepelná izolace minerální vatou proti kondenzaci min. tl. 60mm s Al laminací na kompletní zařízení v prostoru pod schodištěm | 42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210
| 1.11 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1167
Zařízení č.2 - Větrání společenské místnosti a kanceláře
| 2.01 | Nástěnná rekuperační jednotka s diagonální protiproudým enthalpickým rekuperátorem, EC ventilátory, filtrací tř. min. G4, plynulým by-passem i pro chlazení v letním období, předehřívačem 2.4kW protimrazové ochrany rekuperátoru, dohřívačem 1.2kW, dvojitým pláštěm jednotky s izolací 30mm, izolovanými hrdly pro připojení vzduchovodů a inteligentním plně vybaveným systémem regulace s ovládáním pomocí dotykového displejenebo nebo pomocí chytrého zařízení a s možností BMS řízení Modbus nebo BACnet Vzduchový výkon přívod/odvod V=800/800m3/h - 200/200Pa El. příkon Ni=3.2kW / 400V / 10.3A (vč. el. předeheřevu a dohřevu) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89
|  | Těsná regulační klapka DN250 ovládaná servopohonem 24V / 5Nm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Sifon s kuličkou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Spojovací manžety DN250 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
| 2.02 | Nasávací protidešťová žaluzie hliníková 400x250 vč. rámu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| 2.03 | Výfuková protidešťová žaluzie hliníková 250x250 vč. rámu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Přechod potrubí 250x250 - DN250 / 300 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 2.04 | Tlumič hluku kompaktní do Spiro potrubí DN250 / 900 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30
| 2.05 | Tepelně izolovaná ohebná hygienická hadice DN250 / tl. izolace 50mm | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75
| 2.06 | Přívodní vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 200m3/h vzduchu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Plenum box přívodní horizontální pro anemostat s klapkou a děrovaným plechem s připojovacím hrdlem DN200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 2.07 | Přívodní vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x24 s bílými nastavitelnými lamelami pro 300m3/h vzduchu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | Plenum box přívodní horizontální pro anemostat s klapkou a děrovaným plechem s připojovacím hrdlem DN200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
| 2.08 | Odsávací vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 200m3/h vzduchu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Plenum box odsávací horizontální pro anemostat s klapkou a s připojovacím hrdlem DN200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 2.09 | Odsávací vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x24 s bílými nastavitelnými lamelami pro 300m3/h vzduchu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | Plenum box odsávací horizontální pro anemostat s klapkou a s připojovacím hrdlem DN200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
| 2.10 | Flexibilní tlumič s vysokým útlumem hluku DN200 / 1000 / tl.izolace 25mm | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12
| 2.11 | Kruhové Spiro potrubí DN 200 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 64 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192
|  | Kruhové Spiro potrubí DN 250 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12
| 2.12 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30
| 2.13 | Tepelná izolace potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí vč. klapek proti kondenzaci | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15
| 2.14 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 25 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 522
Zařízení č.3 - Větrání šatny a inspekční denní místnosti
| 3.01 | Nástěnná rekuperační jednotka s diagonální protiproudým hliníkovým rekuperátorem, EC ventilátory, filtrací tř. min. G4, plynulým by-passem i pro chlazení v letním období, předehřívačem 1.6kW protimrazové ochrany rekuperátoru, dohřívačem 0.8kW, dvojitým pláštěm jednotky s izolací 30mm, izolovanými hrdly pro připojení vzduchovodů a inteligentním plně vybaveným systémem regulace s ovládáním pomocí dotykového displejenebo nebo pomocí chytrého zařízení a s možností BMS řízení Modbus nebo BACnet Vzduchový výkon přívod/odvod V=480/480m3/h - 200/200Pa El. příkon Ni=2.64kW / 230V / 11.3A (vč. el. předeheřevu a dohřevu) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71
|  | Těsná regulační klapka DN200 ovládaná servopohonem 24V / 5Nm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
|  | Sifon s kuličkou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Spojovací manžeta DN200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
| 3.02 | Nasávací/Výfuková protidešťová žaluzie hliníková 250x250 vč. rámu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|  | Přechod potrubí 250x250 - DN200 / 300 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 3.03 | Tlumič hluku kompaktní do Spiro potrubí DN200 / 900 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30
| 3.04 | Tepelně izolovaná ohebná hygienická hadice DN200 / tl. izolace 50mm | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75
| 3.05 | Přívodní vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 230-250m3/h vzduchu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | Plenum box přívodní horizontální pro anemostat s klapkou a děrovaným plechem s připojovacím hrdlem DN200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
| 3.06 | Odsávací vířivý regulovatelný anemostat čtyřhranný do rastru podhledu velikost 600x16 s bílými nastavitelnými lamelami pro 250m3/h vzduchu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Plenum box odsávací horizontální pro anemostat s klapkou a s připojovacím hrdlem DN200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 3.07 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN125 vč. upevňpvací zděře a kroužku | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| 3.08 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN160 vč. upevňpvací zděře a kroužku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 3.09 | Ohebná hadice hliníková hygienická DN125 vč. Spojovací pásky | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| 3.10 | Ohebná hadice hliníková hygienická DN160 vč. Spojovací pásky | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 3.11 | Flexibilní tlumič s vysokým útlumem hluku DN200 / 1000 / tl.izolace 25mm | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| 3.12 | Dveřní mřížka plastová bílá 453x91 neprůhledná | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
| 3.13 | Kruhové Spiro potrubí DN 125 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15
|  | Kruhové Spiro potrubí DN 160 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24
|  | Kruhové Spiro potrubí DN 200 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 27 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81
| 3.14 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20
| 3.15 | Tepelná izolace potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí vč. klapek proti kondenzaci | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15
| 3.16 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
|  | Celkem |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 395
Zařízení č.4 - Větrání rozvoden, NZ a FVE
| 4.01 | Potrubní tříotáčkový nízkohlučný odsávací ventilátor DN160 s vektorovým hlukovým absorbérem, snadno vyjímatelnou motorovou jednotkou Vzduchový výkon ventilátoru V=230m3/h - 80Pa El. příkon Ni=53W / 230V / 0.22A | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
|  | Spojovací manžeta VBM 160 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
|  | Samočinná výfuková přetlaková žaluzie s klapkou DN160 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| 4.02 | Nástěnný radiální ventilátor vel. 284x337 - DN100 tříotáčkový s nerezovou filtrační mřížkou a odnímatelným čelním panelem a zpětnou klapkou Vzduchový výkon ventilátoru V=230m3/h - 80Pa El. příkon Ni=53W / 230V / 0.22A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | Stěnová prostupka tepelně izolovaná DN100 / 500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Samočinná výfuková přetlaková žaluzie s klapkou DN100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4.03 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN160 vč. upevňpvací zděře a kroužku | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
| 4.04 | Cartridgerová požární klapka DN160 / Odolnost EI60 vč. kontrolní a revizní manžety pro snadný přístup ke klapce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 4.05 | Cartridgerová požární klapka DN200 / Odolnost EI60 vč. stěnové prostupky DN200 a krycí nerezové mřížky DN200 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| 4.06 | Ohebná hadice hliníková hygienická DN160 vč. Spojovací pásky | 4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
| 4.07 | Kruhové Spiro potrubí DN 160 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 17 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
| 4.08 | Tepelná izolace potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 15mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí vč. klapek proti kondenzaci | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| 4.09 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 91
Zařízení č.5 - Větrání bytů 2.- 4.NP
| 5.01 | Podstropní kompaktní rekuperační jednotka s diagonálním entalpickým rekuperátorem s plně horizontální instalací bez nutnosti náklonu jednotky s volitelnou orientací připojovacích hrdel DN160 a jednoduchou záměnou levého/pravého provedení s fixací přes silentbloky, EC ventilátory s dopředuzahnutými lopatkami, filtrací tř. min. G4, plynulým by-passem i pro chlazení v letním období, izolovanými hrdly pro připojení vzduchovodů a inteligentním plně vybaveným systémem regulace vč. bezdrátového inteligentního multifunkčního ovládání, s možností ovládání v aplikaci chytrého zařízení a BMS řízení pomocí Modbus nebo KNX Vzduchový výkon přívod/odvod max. V=150/150m3/h - 250Pa El. příkon Ni=60W / 230V | 21 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 504
| 5.02 | Nasávací/Výfukový šikmý nástavec DN160 s ochranným pletivem proti ptákům a netopýrům | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
| 5.03 | Cartridgerová požární klapka DN160 / Odolnost EI60 vč. propojovací tepelně izolované ohebné hadice DN160/500 tl.izolace 50mm | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42
| 5.04 | Rozdělovací box plochý s hlukotlumící izolací DN160 / 3xDN90 | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168
| 5.05 | Talířový ventil odsávací plastový s horizontální štěrbinou DN125 vč. boxu DN125 do podhledu pro připojení ohebného potrubí DN90 | 126 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126
| 5.06 | Flexibilní tlumič s vysokým útlumem hluku DN160 / 1000 / tl.izolace 25mm | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42
| 5.07 | Flexibilní PE antibakteriální potrubí pro rozvody v podhledech s hladkým vnitřním povrchem pro snadné čištění DN90/50m (vnitřní průměr min.75mm) | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 195
|  | Příchytky s třmenem pro uchycení hadic DN90 | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2
| 5.08 | Hlukotlumící ohebná hadice hliníková DN160 s vrstvou ekologickoé nedráždivé minerální vaty tl. 25mm (16kg/m3) a s parozábranou ze zpevněného Al laminátu | 38 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38
| 5.09 | Kruhové Spiro potrubí DN 160 / 30% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 160 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 480
| 5.10 | Tepelná izolace stupaček potrubí samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s AL laminací na nasávací a výfukové potrubí proti kondenzaci | 100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500
| 5.11 | Tepelná izolace potrubí na střeše samolepícími EDPM kaučovými deskami tl. 25mm s oplechováním na nasávací a výfukové potrubí proti kondenzaci | 44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220
| 5.12 | Montážní závěsný, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | 63 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2394
Zařízení č.6 - Kuchyňské recirkulační odsavače
| 6.01 | Recirkulační digestoře jsou součástí dodávky kuchyňských linek | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Lešení
|  | Lešení lehké pracovní vč. Podlahy nebo plošina | 100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000
Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži
|  | HODINOVÁ ZŮČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLÉ NENADÁLÝMI SITUACEMI A ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI | 21 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0